
Приложение 5

к распоряжению Министерства

энергетики Московской области

от 14 сентября 2017 г. № 22-Р

НОРМЫ

ОСВЕЩЕНИЯ ДЛЯ ВНОВЬ СТРОЯЩИХСЯ, РЕКОНСТРУИРУЕМЫХ И ПРОШЕДШИХ

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ

МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ С РЕГУЛЯРНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

	Категория объекта
	Класс объекта
	Основное назначение объекта
	Транспортная характеристика
	Расчетная скорость, км/ч
	Число полос движения в обоих направлениях
	Требуемая средняя освещенность дорожного покрытия Eср, лк, не менее/средняя яркость дорожного покрытия Lср, кд/м2, не менее
	Средняя яркость дорожного покрытия Lср, кд/м2, не менее
	Общая равномерность яркости дорожного покрытия U0, не менее
	Продольная равномерность яркости дорожного покрытия Ui, не менее
	Пороговое приращение яркости TI, %, не более
	Средняя освещенность дорожного покрытия Eср, лк, не менее
	Равномерность освещенности дорожного покрытия Uh, не менее
	Максимальная относительная удельная мощность при нормируемой освещенности Dp, МВт · м-2 · лк-1, не более

	А. Магистральные дороги и улицы общегородского значения <*>
	За пределами центра города
	А1
	Транспортные и функциональные оси крупных городов. Выходы на внешние федеральные автомагистрали
	Все виды транспорта; движение скоростное, непрерывное; пересечения в разных уровнях; наличие центральной разделительной полосы
	80-100
	6-8
	30,0/2,00
	2,00
	0,40
	0,70
	10
	30,0
	0,35
	60

	
	
	А2
	Основные транспортные каналы города, в том числе имеющие выходы на внешние автомагистрали и скоростные дороги
	Все виды транспорта; движение непрерывное или регулируемое; пересечение с магистралями в одном или разных уровнях
	80-100
	6-8
	30,0/2,00
	2,00
	
	
	10
	30,0
	
	50

	
	В центре города
	А3
	Транспортные и функциональные оси исторического центра города. Центральные магистрали, связующие улицы с выходом на магистрали А1 и А2
	Все виды транспорта, кроме грузового, не связанного с обслуживанием центра; движение регулируемое; пересечение с магистралями в одном уровне; интенсивное пешеходное движение
	80-90
	4-8
	20,0/1,60
	1,60
	
	
	12
	20,0
	
	50

	
	
	А4
	Основные транспортные каналы исторического центра города, обеспечивают внутренние связи центра. Имеют выход на магистральные улицы общегородского и районного значения
	То же
	60-80
	4-6
	20,0/1,60
	1,60
	
	
	12
	20,0
	
	50

	Б. Магистрали и улицы районного значения <*>
	За пределами центра города
	Б1
	Основные оси районов города. Обеспечивают связи в пределах жилых районов и производственных зон, а также между ними
	Все виды транспорта; движение регулируемое; пересечения в одном уровне
	60-70
	2-6
	20,0/1,20
	1,20
	0,40
	0,60
	12
	20,0
	0,35
	45

	
	В центре города
	Б2
	Оси функционально-планировочных зон исторического центра города. Обеспечивают его внутренние связи. Имеют выход на магистральные улицы общегородского и районного значения
	Все виды транспорта, кроме грузового, не связанного с обслуживанием центра; движение регулируемое; пересечения в одном уровне
	60
	2-6
	20,0/1,40
	1,40
	
	
	12
	20,0
	
	53

	В. Улицы и дороги местного значения <*>
	Жилая застройка за пределами центра города
	В1
	Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и выход на магистрали, за исключением улиц с непрерывным движением транспорта
	Легковой, специальный и обслуживающий район грузовой транспорт, в отдельных случаях допускается общественный пассажирский транспорт; движение регулируемое; пересечения в одном уровне
	60
	2-4
	15,0/1,20
	1,20
	0,40
	0,50
	12
	15,0
	0,25
	50

	
	Жилая застройка в центре города
	В2
	Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и микрорайонов, выход на магистральные улицы центра
	Легковой, специальный и обслуживающий район грузовой транспорт; движение регулируемое; пересечения в одном уровне
	60
	2-4
	20,0/1,20
	1,20
	0,40
	0,50
	12
	20,0
	
	50

	
	В городских промышленных, коммунальных и складских зонах
	В3
	Транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских зон
	Все виды транспорта; движение регулируемое; пересечения в одном уровне
	60
	2-4
	15,0/0,80
	0,80
	0,35
	0,40
	15
	10,0
	
	50


Требования к осветительным приборам и оборудованию:

1. Для наружного освещения применяются светильники с широкой кривой силы света <*>:

1.1. Со светодиодными источниками света:

1.1.1. Цветовая температура:

на объектах категории А1, А2 и на пешеходных переходах: 2700-4000 К;

остальные категории: 2700-3200 К.

1.1.2. Индекс цветопередачи: не менее 70.

1.1.3. Значение световой отдачи: не менее 110 лм/Вт.

1.1.4. Индекс пылевлагозащиты: не ниже IP 65.

1.1.5. Гарантия: не менее 5 лет.

1.2. С натриевыми лампами высокого давления:

1.2.1. Цветовая температура: не нормируется.

1.2.2. Индекс цветопередачи: не нормируется.

1.2.3. Значение световой отдачи: не менее 85 лм/Вт.

1.2.4. Индекс пылевлагозащиты: не ниже IP 65.

1.2.5. Гарантия: не менее 5 лет.

1.3. С металлогалогенными лампами:

1.3.1. Цветовая температура: 2700-3200 К.

1.3.2. Индекс цветопередачи: не менее 70.

1.3.3. Значение световой отдачи: не менее 70 лм/Вт.

1.3.4. Индекс пылевлагозащиты: не ниже IP 65.

1.3.5. Гарантия: не менее 5 лет.

1.4. Опоры систем наружного освещения:

для всех территорий: металлические холодного цинкования, металлические, окрашенные порошковой краской RAL 7037;

для парков и зон комплексного благоустройства допускается применение металлических опор, окрашенных в черный цвет;

для поселковых дорог, проездов на территории садовых товариществ и дачных кооперативов сельских поселений: железобетонные или металлические холодного цинкования;

для всех территорий опоры наружного освещения применяются с пластиковым цоколем.

2. Для функционально-декоративного освещения:

2.1. Со светодиодными источниками света:

2.1.1. Индекс цветопередачи: не менее 70 <**>.

2.1.2. Значение световой отдачи: не менее 60 лм/Вт <***>.

2.1.3. Индекс пылевлагозащиты: не ниже IP 65.

2.1.4. Гарантия: не менее 5 лет.

2.2. С натриевыми лампами высокого давления:

2.2.1. Индекс цветопередачи: не нормируется.

2.2.2. Значение световой отдачи: не менее 60 лм/Вт <***>.

2.2.3. Индекс пылевлагозащиты: не ниже IP 65.

2.2.4. Гарантия: не менее 5 лет.

2.3. С металлогалогенными лампами:

2.3.1. Индекс цветопередачи: не менее 70.

2.3.2. Значение световой отдачи: не менее 50 лм/Вт <***>.

2.3.3. Индекс пылевлагозащиты: не ниже IP 65.

--------------------------------

<*> На пешеходных переходах применяется повышенный коэффициент, равный 1,5, а также освещение, отличное по световой температуре от основной линии наружного освещения, для создания "светового акцента". Допустимая цветовая температура светильника - не более 4000 К.

<**> Не нормируется для светильников цветодинамического (RGB, RGBW) освещения.

<***> Не нормируется для светильников отраженного света и светильников с матовыми рассеивателями.


