
Приложение 9

к распоряжению Министерства

энергетики Московской области

от 14 сентября 2017 г. № 22-Р

ВРЕМЕННЫЕ НОРМЫ

ОСВЕЩЕНИЯ УЛИЦ И ДОРОГ ГОРОДСКИХ ПОСЕЛЕНИЙ МОСКОВСКОЙ

ОБЛАСТИ С РЕГУЛЯРНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ ДВИЖЕНИЕМ

С АСФАЛЬТОБЕТОННЫМ ПОКРЫТИЕМ

	Категория объекта
	Класс объекта
	Основное назначение объекта
	Транспортная характеристика
	Расчетная скорость, км /ч
	Число полос движения в обоих направлениях
	Требуемая средняя освещенность дорожного покрытия Eср, лк, не менее/средняя яркость дорожного покрытия Lср, кд/м2, не менее
	Средняя яркость дорожного покрытия Lср, кд/м2, не менее
	Общая равномерность яркости дорожного покрытия U0, не менее
	Продольная равномерность яркости дорожного покрытия Ui, не менее
	Пороговое приращение яркости TI, %, не более
	Средняя освещенность дорожного покрытия Eср, лк, не менее
	Равномерность освещенности дорожного покрытия Uh, не менее
	Максимальная относительная удельная мощность при нормируемой освещенности Dp, МВт · м-2 · лк-1, не более

	А. Магистральные дороги и улицы общегородского значения*
	За пределами центра города
	А1
	Транспортные и функциональные оси крупных городов. Выходы на внешние федеральные автомагистрали
	Все виды транспорта; движение скоростное, непрерывное; пересечения в разных уровнях; наличие центральной разделительной полосы
	80-100
	6-8
	30,0/2,00
	2,00
	0,40
	0,70
	10
	30,0
	0,35
	60

	
	
	А2
	Основные транспортные каналы города, в том числе имеющие выходы на внешние автомагистрали и скоростные дороги
	Все виды транспорта; движение непрерывное или регулируемое; пересечение с магистралями в одном или разных уровнях
	80-100
	6-8
	20,0/1,60
	1,60
	
	
	10
	20,0
	
	50

	
	В центре города
	А3
	Транспортные и функциональные оси исторического центра города. Центральные магистрали, связующие улицы с выходом на магистрали А1 и А2
	Все виды транспорта, кроме грузового, не связанного с обслуживанием центра; движение регулируемое; пересечение с магистралями в одном уровне; интенсивное пешеходное движение
	80-90
	4-8
	20,0/1,40
	1,40
	
	
	12
	20,0
	
	48

	
	
	А4
	Основные транспортные каналы исторического центра города, обеспечивают внутренние связи центра. Имеют выход на магистральные улицы общегородского и районного значения
	То же
	60-80
	4-6
	20,0/1,20
	1,20
	
	
	12
	20,0
	
	45

	Б. Магистрали и улицы районного значения*
	За пределами центра города
	Б1
	Основные оси районов города. Обеспечивают связи в пределах жилых районов и производственных зон, а также между ними
	Все виды транспорта; движение регулируемое; пересечения в одном уровне
	60-70
	2-6
	20,0/1,20
	1,20
	0,40
	0,60
	12
	20,0
	0,35
	45

	
	В центре города
	Б2
	Оси функционально-планировочных зон исторического центра города. Обеспечивают его внутренние связи. Имеют выход на магистральные улицы общегородского и районного значения
	Все виды транспорта, кроме грузового, не связанного с обслуживанием центра; движение регулируемое; пересечения в одном уровне
	60
	2-6
	15,0/1,00
	1,00
	
	
	15
	15,0
	
	53

	В. Улицы и дороги местного значения*
	Жилая застройка за пределами центра города
	В1
	Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и выход на магистрали, за исключением улиц с непрерывным движением транспорта
	Легковой, специальный и обслуживающий район грузовой транспорт, в отдельных случаях допускается общественный пассажирский транспорт; движение регулируемое; пересечения в одном уровне
	60
	2-4
	15,0/0,80
	0,80
	0,3540
	0,50
	15
	15,0
	0,25
	50

	
	Жилая застройка в центре города
	В2
	Транспортные и пешеходные связи в пределах жилых районов и микрорайонов, выход на магистральные улицы центра
	Легковой, специальный и обслуживающий район грузовой транспорт; движение регулируемое; пересечения в одном уровне
	60
	2-4
	10,0/0,60
	0,60
	0,40
	0,50
	15
	10,0
	
	50

	
	В городских промышленных, коммунальных и складских зонах
	В3
	Транспортные связи в пределах производственных и коммунально-складских зон
	Все виды транспорта; движение регулируемое; пересечения в одном уровне
	60
	2-4
	6,0/0,40
	0,40
	
	0,40
	20
	6,0
	
	50



